Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков

производительностью 40 000 м3/сут

Описание технологии

Москва 2016

1. Общее положения

В настоящем документе представлено описание технологии очистки сточных вод и краткие технологические характеристики на примере сооружений производительностью 40 000 м3/сут.

2. Исходные данные

2.1. Производительность очистных сооружений

Суточная средняя				40 000 м3/сут

Часовая средняя				1666,7 м3/ч

Часовая максимальная			2526 м3/ч

2.2. Содержание загрязняющих веществ

| Параметр | Единица измерения | Исходная вода Значение, не более | Очищенная вода Значение, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| БПКполн | мг/л | 300,0 | 3,0 |
| БПК5 | мг/л | 216,0 | 2,0 |
| Взвешенные в-ва | мг/л | 260,0 | 3,0 |
| Азот общий (Nобщ.) | мг/л | 52,0 | не регламент. |
| Азот аммонийный (N-NH4) | мг/л | 32,0 | 0,39 |
| Азот нитритов (N-NO2) | мг/л | - | 0,02 |
| Азот нитратов (N-NO3) | мг/л | - | 9,1 |
| Фосфор фосфатов (P-PO4) | мг/л | 5,9 | 0,2 |
| Общие колиформые бактерии | КОЕ/100мл | - | Не более 500 |
| Колифаги | БОЕ/100мл | - | Не более 10 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | - | Не более 100 |

2.3. Режим работы очистных сооружений

Непрерывный, круглосуточный в течение всего года.

3. Технологические решения

Для обеспечения требуемой степени очистки предлагается следующая технологическая схема (рис. 1):

- извлечение грубодисперсных примесей из сточных вод на решетках тонкой очистки;

- извлечение минеральных примесей из сточных вод в аэрируемых песколовках;

- первичное отстаивание для снижения нагрузки на сооружения биологической очистки по взвешенным веществам и БПК;

- биологическая очистка сточных вод в аэротенках, работающих по схеме денитри-нитрификации для снижения концентрации органических загрязнений и биогенных элементов;

- разделение иловой смеси во вторичных отстойниках, оборудованных тонкослойными модулями;

- реагентная дефосфотация обрабатываемых сточных вод;

- глубокая биологическая очистка сточных вод на реакторах доочистки с затопленной загрузкой от органических и взвешенных веществ;

- микрофильтрация для выполнения барьерной функции перед сбросом в водоем и для извлечения загрязнений, образующихся при промывке биореакторов доочистки;

- ультрафиолетовое обеззараживание очищенных сточных вод.

Обработка осадков сточных вод включает следующие этапы:

- прессование (обезвоживание) отбросов с решеток с помощью шнекового промывочного пресса;

- обезвоживание минеральных примесей из песколовок с помощью сепаратора песка;

- уплотнение смеси осадка и избыточного активного ила в илоуплотнителях с последующим механическим обезвоживанием на ленточных фильтр-прессах с применением флокулянта.

Проектом предусматривается применение передовых технологических решений и новых технологий строительства, позволяющих сэкономить до 30% от стоимости строительства материалов, а так же использование оборудования обеспечивающего энергосбережение и экономию ресурсов:

- применение технологий строительства, позволяющих выполнить сокращение до 100 метров санитарно-защитной зоны без возведения железобетонных перекрытий  сооружений;

- использование оборудования с высоким КПД;

- применение газоразрядной очистки воздуха для целей ликвидации специфичных неприятных запахов за пределами производственных помещений;

- рекуперация тепла в системе вентиляции, использование низкопотенциальной энергии сточных вод для обогрева помещений – отсутствие необходимости строительства котельной для обогрева помещений, снижение затрат на обогрев;

- применение технологии биологической дефосфатации с целью снижения расхода реагентов и уменьшения эвтрофикации водоемов;

- промывка оборудования и разбавление реагентов осуществляется очищенными сточными водами;

- внедрение ультразвуковых технологий очистки воды, позволяющие экономить от 30% материальных ресурсов и от 10% энергетических.

Рис. 1. Принципиальная схема очистки сточных вод

3.1. Механическая очистка

3.1.1. Решетки тонкой очистки. Для извлечения из сточных вод крупных отбросов (тряпье, бумага, пластик, стекло, остатки пищи и т.д.) используются ступенчатые механические решетки тонкой очистки с шириной прозоров 3–5 мм. Ступеньки решетки приводятся в движение по мере накопления отбросов в автоматическом режиме. Отбросы поднимаются наверх и сбрасываются в спиральный шнековый транспортер с зоной отжима, где они прессуются (отжимаются), затем сбрасываются в контейнер и вывозятся на полигон промышленных отходов.

Рис. 2. Решетки тонкой очистки.

Функциональное назначение:

- удаление отбросов и крупноразмерных примесей.

3.1.2. Аэрируемые песколовки. Для задержания минеральных примесей (песок) крупностью более 0,1–0,15 мм используются горизонтальные аэрируемые песколовки, оборудованные донным скребком, в которых осуществляется отделение связанного песка, его осаждение и отмывка от органических примесей.

Функциональное назначение:

- удаление минеральных примесей крупностью до 0,1 мм.

3.1.3. Первичные отстойники. Для осаждения нерастворимых примесей и снижения концентрации взвешенных веществ используются первичные отстойники. Сырой осадок из первичных отстойников поступает в илоуплотнитель.

Функциональное назначение:

- удаление нерастворимых взвешенных примесей.

3.2. Биологическая очистка

3.2.1. Биологические реакторы. Для биологической очистки сточных вод от органических примесей и биогенных элементов (азота и фосфора) используются биореакторы, представляющие собой железобетонные емкости, разделенные на аноксидную и аэробную зоны, в которых проходят соответственно процессы денитрификации и нитрификации.

При биологической очистке воды используется большое количество микроорганизмов (активный ил), которые преобразуют содержащиеся в сточных водах органические вещества и биогенные элементы в простые продукты (углекислый газ, газообразный азот, воду) и дополнительную биомассу.

Рис. 4. Зона нитрификации биореактора

Функциональное назначение:

- удаление органических загрязнений;

- удаление азота и фосфора.

3.2.2. Вторичные отстойники. Для осаждения активного ила, обеспечения его рециркуляции и для удаления избыточного ила предусмотрены вторичные отстойники, оборудованные тонкослойными модулями для увеличения эффективности.

Функциональное назначение:

- удаление взвешенных веществ в виде активного ила.

Рис. 5. Вторичный отстойник с тонкослойными модулями

3.3. Доочистка

3.3.1. Биореакторы доочистки. Для удаления остаточных загрязнений до требуемого качества предусмотрены биологические реакторы с прикрепленной загрузкой.

Рис. 6. Блок биологической загрузки

Функциональное назначение:

- удаление остаточных органических загрязнений;

- удаление остаточного азота.

3.3.2. Реагентное удаление фосфора. Для удаления из сточной воды фосфатов до требуемого уровня используется обработка воды коагулянтом (полиоксихлорид алюминия). Для гибкости и возможности регулирования точки ввода коагулянта могут меняться. Рабочий раствор коагулянта приготавливается в помещении реагентного хозяйства. Процесс приготовления и дозирования реагента полностью автоматизирован.

Функциональное назначение:

- удаление фосфора.

3.3.2. Дисковые фильтры. Для удаления из сточной воды взвешенных веществ в виде выносного ила от вторичных отстойников и частей биозагрузки реакторов доочистки, а также для задерживания скоагулированных частиц (фосфат алюминия) используются дисковые фильтры.

Рис. 7. Дисковый фильтр в сборе

Функциональное назначение:

- микрофильтрация взвешенных веществ.

3.4. Обработка осадка

3.4.1. Шнековый промывочный пресс. Отбросы от решеток тонкой очистки (см. п.3.1.1) сбрасываются в шнековый пресс с зоной отжима, где они прессуются (отжимаются), затем сбрасываются в контейнер и вывозятся на полигон промышленных отходов.

Функциональное назначение:

- уменьшение объема отбросов с решеток.

3.4.2. Сепаратор песка. Задержанный в песколовках песок перекачивается на сепараторы, где происходит его обезвоживание с целью уменьшения объема. Остаточная влажность песка 5%.

Функциональное назначение:

- уменьшение объема песка.

3.4.3. Илоуплотнитель. Сырой осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил из вторичных отстойников подаются на илоуплотнители, где происходит гравитационное уплотнение семи осадков до влажности 97-98%.

Функциональное назначение:

- уменьшение объема сырого осадка и избыточного активного ила перед подачей на обезвоживание.

3.4.4. Обезвоживание осадка. Обезвоживание осадка осуществляется на ленточных фильтр-прессах с использованием флокулянта. Осадок обезвоживается до влажности 75-80% и затем вывозится на полигон промышленных отходов.

Функциональное назначение:

- уменьшение объема осадков.

Рис. 9. Ленточный фильтр-пресс и сепараторы песка (на заднем плане)

3.5. Обеззараживание сточных вод.

3.5.1. Система ультрафиолетового обеззараживания. Обеззараживание сточных вод осуществляется ультрафиолетом.

Функциональное назначение:

- обеззараживание очищенной сточной воды.

4. Объем работ выполняемых работ

В объем предлагаемых к выполнению работ могут быть включены работы «под ключ», включающие в себя:

- Проектная документация в стадиях П и Р в объеме, достаточном для прохождения госэкспертизы и строительства сооружений;

- Строительно-монтажные работы;

- Поставка оборудования;

- Монтаж оборудования (вклбчая шефмонтаж);

- Пусконаладочные работы на объекте, обучение персонала,

либо отдельные из указанных этапов.

5. Сроки выполнения работ

5.1.

Проектирование

Информация представлена в соответствии с порядком работ, установленным законодательством РФ. При выполнении иностранных заказов, порядок работ будет откорректирован в соответствии с местным законодательством.

Выполнение проекта – стадия П – 3,5-4,0 месяца, сдача в госэкспертизу – 2 месяца, стадия Р – 3,0-3,5 месяца (возможна разработка параллельно с согласованием проекта).

Проведение геологических и геодезических изысканий осуществляет Заказчик.

5.2. Строительные работы

Строительные работы – 1,0-1,5 года.

5.3. Себестоимость очистки

Себестоимость очистки с учетом НДС  0,090 – 0,098 американских долл/м3 (эксплуатация в условиях РФ)

С уважением,

Ген. директор ООО «БиоТекИнжиниринг»					Еремеев Б.Б.

Рис. 10. Действующие КОС Акатово (40 000 м3/сут).

Рис. 11. Строительство КОС Дрожжино-Боброво (40 000 м3/сут).