|  |  |
| --- | --- |
| Оригинал | Перевод |
| В объемных компрессорах выключатель настраивается на давление не выше максимально допустимого и существенно ниже (на 90 %) уставок всех разгрузочных устройств. Роторно-пластинчатые компрессоры должны быть оснащены ограничителем, прошедшим типовые испытания, разгрузочным устройством или ограничителем перенапряжения. |  |
| Для устройств, содержащих более 0,5 л аммиака обязательно проведение испытаний давлением на прочность и герметичность (проводятся изготовителем). Испытание на герметичность проводится с использованием чистой воды или другой подходящей жидкости или другим методом проверки герметичности одинаковой или большей эффективности. Устройство не должно иметь утечек. |  |
| Не допускается расположение в одном помещении котлов и других устройств открытого огня или горелочно-топочного оборудования. Приток воздуха к оборудованию должен осуществляться извне машинного зала. |  |