| Ежедневный отчёт о работе |
| --- |
| Объект: | Калининградская ТЭЦ 2 | Серийный № установки: | ГТ 21 |
| Дата: | 15 сентября 2015 | Погодные условия: | Пункт не применяется, Работа в помещении |
| Персонал: | 3 от Зульцер + 2 Переводчик + 11 от БЭМ | Происшествия, связанные с безопасностью: | Не возникали |

Выполненная работа

Дневная смена До 11:00 отсутствовал наряд на сварочные работы в выходном корпусе Cварочные работы в выходном корпусе завершились в 18:00 Cварочные работы на дренажной трубе (новое соединение «dilo») левой камеры сгорания Окончательная регулировка обоймы направляющих лопаток Установка верхнего и нижнего центрирующих штифтов обоймы направляющих лопаток Установка боковых регуляторов (фиксаторов) обоймы направляющих лопаток Окончательные замеры турбинных лопаток первой и четвёртой ступени Перевод на русский язык протоколов. Ночная смена Просверлёна обрезная шпонка на дверном отверстии валоповоротного устройства. Приспособлена дверь. Заказчик осмотрел очищенный выходной патрубок компрессора и закрыл дверь. Болты затянули. Подмели в выходном корпусе. Камеры сгорания почищены пылесосом. Закрыты обе дверца, но только на один болт. Произведён замер лопатки Vla1. Очистили входной патрубок и осмотрели. Клиент собирается промыть камеры.

Работа, запланированная на следующий день

Выполнить пусконаладку контрольно-измерительных приборов (КИП) камер сгорания Произвести дефектоскопию выходного корпуса Очистить и произвести окончательную закрывающую инспекцию выходного корпуса Очистить и произвести окончательную закрывающую инспекцию обеих камер сгорания Завершить последние протоколы работ

Требования (Ротэка) на ближайшую перспективу Сварщик для работы на смотровом стекле на трубе с воздушным охлаждением левосторонней камеры сгорания Требования (Зульцер) на ближайшую перспективу

Дополнительные сведения

Соблюдение мер безопасности: