| Ежедневный отчёт о работе |
| --- |
| Объект: | Калининградская ТЭЦ 2 | Серийный № установки: | ГТ 21 |
| Дата: | 12 сентября 2015 | Погодные условия: | Пункт не применяется, Работа в помещении |
| Персонал: | 3 от Зульцер + 2 Переводчик + 14 от БЭМ | Происшествия, связанные с безопасностью: | Не возникали |

Выполненная работа

Дневная смена Замерено удлинение (растяжение) шпилек (с нагретой посадкой) среднего корпуса; Подогнаны шпильки (с нагретой посадкой) (см. протокол); Снята поддержка нижней половины среднего корпуса; Установлены верхние штифты компрессорного корпуса 2и3. Болты затянуты динамометрическим ключом; Установлена регулировка левой и правой сторон компрессорного корпуса. Болты затянуты динамометрическим ключом; Верхний штифт внутреннего корпуса установлен с новой прокладкой; Сняты леса с правой и левой сторон; Установлена левая камера сгорания. Болты затянуты динамометрическим ключом; Замерены отверстия фланца левой камеры сгорания. Ночная смена Посажена правая камера сгорания. Болты затянуты динамометрическим ключом. Подсоединены левосторонние и правосторонние топливные инжекционные трубки. Только не приспособлены мерные шайбы зажигательного газа. Установлены новые прокладки и подсоединены левосторонние и правосторонние трубки нагнетания воды. Произвести осмотр зону турбинного подшипника выхлопа до закрытия конечной крышки. Установлена конечная крышка выхлопа. Использованы новые болты, старые крепёжные шайбы в хорошем состоянии. Наведение порядка. Удален весь теплоизоляционный материал вокруг машины. Замерены отверстия фланца правой камеры сгорания

Работа, запланированная на следующий день

Сварить корпус выхлопа Выравнивание обоймы направляющих лопаток Подсоединить проводку на обеих камер сгорания Установить обводную трубу Очистить выходной патрубок компрессора и закрыть люк

Требования (Ротэка) на ближайшую перспективу Требования (Зульцер) на ближайшую перспективу

Дополнительные сведения

Соблюдение мер безопасности: